|  | г. Москва, ул. Поклонная, д. 4 тел.: (499) 249-7334 www.wasser.ru |
| --- | --- |

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 140 от  21. 03. 2006 г.

Место нахождения объекта отбора воды: Тверская обл., Конаковский р-н (скважина 58м)

Дата отбора воды:  21.03.06

| № п/п | Определяемые показатели, (ед. измерений) | Фактическое значение показателей | Предельно допустимая концентрация, нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СанПиН Питьевая вода 2.1.4.1074-01 | Европейское Экономическое Сообщество | Всемирная организация здравоохранения, Женева |
|  | Температура в момент анализа, (ºС) | 17,5 | не норм. | не норм. | не норм. |
|  | Водородный показатель /рН/, (ед.) | 6,60 | 6,0-9,0 | 6,2-8,5 | 6,5-8,5 |
|  | Цветность, (град.) | 29 | 20 | 20 | 15 |
|  | Запах, / 20С / 60С /, (баллы) | 1 | 2 | 2/3 | отсутствие |
|  | Привкус, (баллы) | 3 | 2 | 2 | отсутствие |
|  | Мутность, (ЕМФ) | 21 | 2,6 | 1,0 | 2,0 |
|  | Общая жесткость, (мг-экв/л) | 4,2 | 7,0 | 2,9 | 2,5 |
|  | Общее солесодержание /по NaCl /, (мг/л) | 249 | 1000 | не норм. | не норм. |
|  | Нитраты, (мг/л) | 0,3 | 45,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Фториды, (мг/л) | 0,91 | 1,2-1,5 | 0,7-1,5 | 1,5 |
|  | ### Хлориды, (мг/л) | не опред. | 350 | не норм. | 250 |
|  | ### Сульфаты, (мг/л) | не опред. | 500 | 250 | 250 |
|  | Железо общее, (мг/л) | 1,77 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
|  | Железо растворенное, (мг/л) | 0,52 | не норм. | не норм. | не норм. |
|  | Марганец, (мг/л) | 0,062 | 0,1 | 0,05 | 0,1 |
|  | ### Медь, (мг/л) | не опред. | 1,0 | не норм. | 1,0 |
|  | Окисляемость перманганатная, (мг О2/л) | 1,5 | 5,0 | 5,0 | не норм. |
|  | Щелочность общая, (мг-экв/л) | 5,3 | не норм. | не норм. | не норм. |
|  | Щелочность гидрокарбонатная, (мг/л) | 320 | 1000 | не менее 30 | не норм. |
|  | ### Сульфиды, (мг/л) | 0,001 | 0,003 | не норм. | не норм |
|  | ### Аммоний, (мг/л) | не опред. | 2,5 | не норм. | 1,5 |

Комментарии:

Образец воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, нормативам ЕЭС и ВОЗ. Обнаружено превышение нормативов по мутности, цветности, по содержанию железа. Вода имеет железистый привкус.

Содержание железа в воде выше норматива способствует накоплению осадка в системе водоснабжения, интенсивному окрашиванию сантехнического оборудования. Железо придает воде неприятную красно-коричневую окраску, ухудшает ее вкус, вызывает развитие железобактерий, отложение осадка в трубах и их засорение. Высокое содержание железа в воде приводит к неблагоприятному воздействию на кожу, может сказаться на морфологическом составе крови, способствует возникновению аллергических реакций.

Рекомендации:  обезжелезивать, снижать цветность и мутность.

Ответственный исполнитель_____________ /                           /.