|  | г. Москва, ул. Поклонная, д. 4 тел.: (499) 249-7334 www.wasser.ru |
| --- | --- |

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 027  от  22. 11. 2013 г.

Место нахождения объекта отбора воды: Жуковский, Раменский р-н (скважина)

Дата отбора воды: 16.11.13.

| № п/п | Определяемые показатели, (ед. измерений) | Фактическое значение показателей | Предельно допустимая концентрация, нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СанПиН Питьевая вода 2.1.4.1074-01 | Европейское Экономическое Сообщество | Всемирная организация здравоохранения, Женева |
|  | Температура в момент анализа, (ºС) | 19,3 | не норм. | не норм. | не норм. |
|  | Водородный показатель /рН/, (ед.) | 6,977 | 6,0-9,0 | 6,2-8,5 | 6,5-8,5 |
|  | Цветность, (град.) | 6 | 20 | 20 | 15 |
|  | Запах, / 20С / 60С /, (баллы) | 3 | 2 | 2/3 | отсутствие |
|  | Привкус, (баллы) | 5 | 2 | 2 | отсутствие |
|  | ### Мутность, (ЕМФ) | 56,6 | 2,6 | 1,0 | 2,0 |
|  | Общая жесткость, (мг-экв/л) | 8,4 | 7,0 | 2,9 | 2,5 |
|  | Общее солесодержание /по NaCl /, (мг/л) | 518 | 1000 | не норм. | не норм. |
|  | Нитраты, (мг/л) | 0,7 | 45,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Фториды, (мг/л) | 0,37 | 1,2-1,5 | 0,7-1,5 | 1,5 |
|  | ### Хлориды, (мг/л) | не опред. | 350 | не норм. | 250 |
|  | ### Сульфаты, (мг/л) | не опред. | 500 | 250 | 250 |
|  | Железо общее, (мг/л) | 4,18 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
|  | Железо растворенное, (мг/л) | 0,08 | не норм. | не норм. | не норм. |
|  | Марганец, (мг/л) | 0,386 | 0,1 | 0,05 | 0,1 |
|  | ### Медь, (мг/л) | не опред. | 1,0 | не норм. | 1,0 |
|  | Окисляемость перманганатная, (мг О2/л) | 1,2 | 5,0 | 5,0 | не норм. |
|  | Щелочность общая, (мг-экв/л) | 5,8 | не норм. | не норм. | не норм. |
|  | Щелочность гидрокарбонатная, (мг/л) | 351 | 1000 | не менее 30 | не норм. |
|  | ### Сульфиды, (мг/л) | 0,001 | 0,003 | не норм. | не норм |
|  | ### Аммоний, (мг/л) | не опред. | 2,5 | не норм. | 1,5 |

Комментарии:

Содержание железа в воде выше норматива способствует накоплению осадка в системе водоснабжения, интенсивному окрашиванию сантехнического оборудования. Железо придает воде неприятную красно-коричневую окраску, ухудшает ее вкус, вызывает развитие железобактерий, отложение осадка в трубах и их засорение. Высокое содержание железа в воде приводит к неблагоприятному воздействию на кожу, может сказаться на морфологическом составе крови, способствует возникновению аллергических реакций.

Повышенное содержание марганца в воде оказывает мутагенное действие на человека. При уровнях в системе водоснабжения, превышающих 0,1 мг/л, марганец приводит к появлению пятен на сантехническом оборудовании и белье, а также неприятного привкуса напитков. Присутствие марганца в питьевой воде может вызывать накопление отложений в системе распределения. Даже при концентрации 0,02 мг/л марганец часто образует пленку на трубах, которая отслаивается в виде черного осадка.

Жесткость исследуемой воды выше норматива, а тем более оптимального физиологического уровня, который составляет 3,0-3,5 мг-экв/л. Жесткость выше 4,5 мг-экв/л приводит к интенсивному накоплению осадка в системе водоснабжения и на сантехнике, мешает работе бытовых приборов. Согласно инструкции по эксплуатации бытовой техники, жесткость воды не должна превышать 1,5-2,0 мг-экв/л.

Рекомендации:  умягчать, обезжелезивать, удалять марганец

Ответственный исполнитель_____________ /                           /.